**ИНФОРМАЦИЯ**

о проверках органов, осуществляющих государственный контроль

в сфере социального обслуживания

за 2018 год .

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | | Наименование надзорного органа | Вид проверки | Период проверки | Выявленные нарушения | Сроки устранения | Информация об устранении выявленных нарушений |
| 1 | | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление | Плановая | С 30.01.2018 по 07.02.2018 | Не разработана и не утверждена инструкция для ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением. | до 23.04.2018 | Все нарушения устранены |
| Не разработана и не утверждена инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением. |
| Разработанные и утвержденные производственные инструкции для рабочих, обслуживающих оборудование под давлением (котлы), разрабатываемые на основе руководства (инструкции) по эксплуатации конкретного вида оборудования не соответствуют установленным требованиям.  Производственная инструкция на конкретный вид оборудования (котлы) персоналу не выданы под расписку перед допуском их к работе. |
| Не проведена экспертиза промышленной безопасности здания котельной ОПА «Сеть газопотребления» СПб ГБСУ СО «ПНИ № 9» в связи с отсутствием в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания котельной. |
| Не проведено уполномоченной специализированной организацией периодическое техническое освидетельствование котлов рег. №№ 30349, 30350. |
| Не обучен и не аттестован по общим вопросам промышленной безопасности в установленном порядке директор СПб ГБСУ СО «ПНИ № 9» Чистяков Евгений Владимирович как лицо ответственное за общую организацию производственного контроля в целом. |
| Не проведена периодическая проверка знаний персонала (рабочих), обслуживающего оборудование под давлением (котлов рег. №№ 30349, 30350). |
| Не назначено приказом из числа специалистов, прошедших в соответствии с установленными требованиями аттестацию в области промышленной безопасности, ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением, а также ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением. |
| Не переработано Положение о производственном контроле в установленном порядке. Не обеспечено осуществление производственного контроля. |
| 2 | | Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы» | Внеплановая | 02.03.2018 | Замечания в отношении получателей социальных услуг отделения № 7 по фактам нарушения прав человека | До 01.05.2018 | Составлен план мероприятий по улучшению условий и качества предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания на отделении № 7 |
| 3 | | Управление Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах | Плановая | 15.03.2018-11.04.2018 | Выявлены нарушения:  -п.3.1.13, 3.3.4. должностной инструкции,  -нарушение законодательства п.1 ст.29.  -п.6.3. СП 2.1.2.3358-16  -3.3 СанПиН 2.1.3.2630-10  -п.9.6. СП 3.1.2.3114-13  -п.3.6.1. СП 3.5.1378-03 | Уплата штрафа не позднее 6 дней со дня вступления Постановления | Нарушения устранены. Виновные в совершении административного правонарушения по статье 6.3. КоАП РФ наказаны. Выписан штраф 500(пятьсот) рублей |
| 4 | | Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга | Плановая | 03.05.2018-30.05.2018 | Выявлены нарушения:  -СП 2.1.3.2630-10  СП 2.3.6.1079-01  - по п.1: нарушения должностной инструкции п. 3.1.3 и 4.8  -по п.2: не проконтролировали выполнение заявок на сан-тех ремонтные работы. | В течении месяца с момента получения предписания | Нарушения устранены. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. |
| 5 | | Главное управление МЧС России по СПб. Управление надзорной деятельности и профилактической работы | Внеплановая | 23.05.2018 | - | - | - |
| 6 | | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Западное управление | Внеплановая документарная | 25.06.2018-26.06.2018 | Контроль за соблюдением выполнения требований по предписанию № 19-9216-251/ПР от 07.02.2018 об устранении выявленных нарушений | - | Нарушения правил безопасности по предписанию от 07.02.2018 №19-9216-251/ПР устранены. |
| 7 | | Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга | Плановая | 31.05.2018-15.06.2018 | 1. п. 11.5 раздела 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 2. п. 11.3 раздела 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 3. п. 11.3 раздела 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 4. п. 11.11 раздела 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 5. п. 5.5, 5.6, 15.16 СП 2.3.6.1079-01 6. п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 7. п. 3.10 СП 2.3.6.1079-01 | В течении месяца с момента получения предписания | Приняты меры по устранению нарушений. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. |
| 8 | Главное управление МЧС России по  СПб. Управление надзорной  деятельности и профилактической  работы | | Плановая | 03.12.2018-28.12.2018 | Здание литер А:  1. Эл. щиты частично не оборудованы автономными установками пожаротушения;  2. в лестничных клетках № 1,3 на пути эвакуации допущено размещение оборудования(батареи отопления);  3. в помещениях 2 отд. № 209, 237 пожарные извещатели находятся на расстоянии менее 0.5 м от осветительных приборов;  4. во 2 отделении кладовая № 237 не отделена перегородкой 1-го типа от общего коридора;  5. во 2 отд. эвакуационный выход (каб. 239) не оборудован световым оповещателем «выход»;  6. в 3 отд. в складских помещениях № 382, 340, 349,363 не предусмотрены противопожарные клапаны;  7. в 3 отд. эвакуационный выход (№ 3) не оборудован световым оповещателем «выход»;  8. на 4 отд. Помещения № 4-12, 4-35 не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией;  9. в 4 отд. Применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем линолеум;  10.в 4 отд. эвакуационный выход (каб. 4-36) не оборудован световым оповещателем «выход»;  11. в 6 отд в складских помещениях№246,236,232,262,255,253,252 не предусмотрены противопожарные клапаны;  12. в 6 отд. В помещении № 254,252, 216 пожарные извещатели находятся менее 0,5 м от осветительных приборов;  13. в 6 отд. Кладовые № 239,255,253 и со стороны ЛДО не отделены перегородками 1-го типа от общего коридора;  14. в 6 отд. Эвакуационный выход (каб. № 217,230) не оборудован световым оповещателем «выход»;  15. в 1 отд. В складских помещениях № 1-58,1-50,1-29,1-33,1-37 не предусмотрены в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара противопожарные клапаны;  16.в 1 отд. Тамбур не оборудован системой автомотической пожарной сигнализацией;  17. в 5.отд. в складских помещениях № 130,131,132,1-12 не предусмотрены в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара противопожарные клапаны;  18. в 5 отд. коридор без проветривания, нет вытяжки;  19. в 5 отд. эвакуационный выход (каб № 1-25) не оборудован световым оповещателем «выход»;  20. в 7 отд. в складских помещениях № 316, 335 не предусмотрены в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара противопожарные клапаны;  21. в 7 отд. эвакуационный выход не оборудован световым оповещателем «выход»;  22. в коридоре пищеблока высота эвакуационного выхода из кладовой № 119 в свету не менее 1.9 м (фак.1.8 м);  23. в пищеблоке кладовые № 122, 156, 154 не отделены перегородками 1-го типа от общего коридора;  Здание литер Б (котельная и прачечная)  24. на 2 эт. котельной для отделки пола применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, Т2 (линолеум);  25. в прачечной кладовая № 109 не отделена перегородкой1-го типа от общего коридора;  Здание литер Е  26. в пищеблоке дверь эвакуационного выхода в коридоре открывается не по направлению выхода из здания;  27. в здании электрощиты и электрошкафы до 0.1 м куб., частично не оборудованы автономными установками пожаротушения;  28. в лестничной клетки № 1 на пути эвакуации допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2.2 м (батареи отопления);  29. кладовая № 145 не отделена перегородкой 1-го типа от общего коридора;  30. в 8 отд. в складских помещениях № 125,145,122,120,113 не предусмотрены в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара противопожарные клапаны;  31. в 9 отд. в складских помещениях № 225,224,222,220,213 не предусмотрены в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара противопожарные клапаны;  32. в 10 отд. в складских помещениях № 324,344,321,319 не предусмотрены в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара противопожарные клапаны;  33. в 11 отд. в складских помещениях № не предусмотрены в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара противопожарные клапаны;  34. в 12 отд. в складских помещениях № 525,520,518 не предусмотрены в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара противопожарные клапаны. | До 01.12.2019 | Приняты меры по устранению нарушений.  Виновные лица привлечены к административной ответственности. |
| 9 | Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга | | Внеплановая | 19.11.2018 | Нарушения требований пожарной безопасности:  -двери лестничных клеток фиксируются в открытом положении (лит.А и Е);  -ковровые дорожки покрытия полов на путях эвакуации не закреплены к полу (лит.Е);  -допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (лит.А);  -ручной пожарный извещатель, системы автоматической пожарной сигнализации, находится в неработоспособном состоянии (лит.Е);  -пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода, не укомплектован пожарным рукавом и стволом (лит.Е);  -в помещениях насосных станций, отсутствуют схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов(лит.А и Е);  -в помещении насосной станции допускается хранение пластиковых канализационных труб и других предметов (лит.Е);  -в подвальном помещении допускается складирование горючих материалов (лит.А)  -допускается размещение под спальным помещением, помещение категории В2;  -не соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды. | до 18.12.2018 | Приняты меры по устранению нарушений.  Виновные лица привлечены к дисциплинарным взысканиям. |
| 10 | Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга | | Внеплановая | 19.12.2018-27.12.2018 | - | - | - |